## FLA Calculator
Horsepower | Voltage | Phase | FLA
7.5 | 440V-480V | 3 | 11
Voltage | 110V-120V | 110V-120V | 200V | 200V | 208V | 208V | 220V-240V | 220V-240V | 265V | 265V | 277V | 277V | 380V-415V | 380V-415V | 440V-480V | 440V-480V | 550V-600V | 550V-600V
Phase | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
HP
0.1 | 3 | N/A | 1.725 | N/A | 1.65 | N/A | 1.5 | N/A | 1.305 | N/A | 1.245 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0.125 | 3.8 | N/A | 2.185 | N/A | 2.09 | N/A | 1.9 | N/A | 1.653 | N/A | 1.577 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0.167 | 4.4 | N/A | 2.53 | N/A | 2.42 | N/A | 2.2 | N/A | 1.914 | N/A | 1.826 | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0.25 | 5.8 | N/A | 3.335 | N/A | 3.19 | N/A | 2.9 | N/A | 2.523 | N/A | 2.407 | N/A | 1.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0.333 | 7.2 | N/A | 4.14 | N/A | 3.96 | N/A | 3.6 | N/A | 3.132 | N/A | 2.988 | N/A | 2.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0.5 | 9.8 | 4.4 | 5.635 | 2.53 | 5.39 | 2.42 | 4.9 | 2.2 | 4.263 | 1.914 | 4.067 | 1.826 | 3.19 | 1.28 | 2.5 | 1.1 | 2 | 0.9
0.75 | 13.8 | 6.4 | 7.935 | 3.68 | 7.59 | 3.52 | 6.9 | 3.2 | 6.003 | 2.784 | 5.727 | 2.656 | 4.47 | 1.78 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 1.3
1 | 16 | 8.4 | 9.2 | 4.83 | 8.8 | 4.62 | 8 | 4.2 | 6.96 | 3.654 | 6.64 | 3.486 | 5.12 | 2.3 | 4 | 2.1 | 3.2 | 1.7
1.5 | 20 | 12 | 11.5 | 6.9 | 11 | 6.6 | 10 | 6 | 8.7 | 5.22 | 8.3 | 4.98 | 6.38 | 3.32 | 5 | 3 | 4 | 2.4
2 | 24 | 13.6 | 13.8 | 7.82 | 13.2 | 7.48 | 12 | 6.8 | 10.44 | 5.916 | 9.96 | 5.644 | 7.66 | 4.34 | 6 | 3.4 | 4.8 | 2.7
3 | 34 | 19.2 | 19.55 | 11.04 | 18.7 | 10.56 | 17 | 9.6 | 14.79 | 8.352 | 14.11 | 7.968 | 10.87 | 6.14 | 8.5 | 4.8 | 6.8 | 3.9
5 | 56 | 30.4 | 32.2 | 17.48 | 30.8 | 16.72 | 28 | 15.2 | 24.36 | 13.224 | 23.24 | 12.616 | 17.9 | 9.71 | 14 | 7.6 | 11.2 | 6.1
7.5 | 80 | 44 | 46 | 25.3 | 44 | 24.2 | 40 | 22 | 34.8 | 19.14 | 33.2 | 18.26 | 26.8 | 14 | 21 | 11 | 16 | 9
10 | 100 | 56 | 57.5 | 32.2 | 55 | 30.8 | 50 | 28 | 43.5 | 24.36 | 41.5 | 23.24 | 33.2 | 17.9 | 26 | 14 | 20 | 11
15 | 135 | 84 | 78.2 | 48.3 | 74.8 | 46.2 | 68 | 42 | 59.16 | 36.54 | 56.44 | 34.86 | N/A | 26.8 | 34 | 21 | 27 | 17
20 | N/A | 108 | 101.2 | 62.1 | 96.8 | 59.4 | 88 | 54 | 76.56 | 46.98 | 73.04 | 44.82 | N/A | 34.5 | 44 | 27 | 35 | 22
25 | N/A | 136 | 126.5 | 78.2 | 121 | 74.8 | 110 | 68 | 95.7 | 59.16 | 91.3 | 56.44 | N/A | 43.5 | 55 | 34 | 44 | 27
30 | N/A | 160 | 156.4 | 92 | 149.6 | 88 | 136 | 80 | 118.32 | 69.6 | 112.88 | 66.4 | N/A | 51.2 | 68 | 40 | 54 | 32
40 | N/A | 208 | 202.4 | 119.6 | 193.6 | 114.4 | 176 | 104 | 153.12 | 90.48 | 146.08 | 86.32 | N/A | 66.5 | 88 | 52 | 70 | 41
50 | N/A | 260 | 248.4 | 149.5 | 237.6 | 143 | 216 | 130 | 187.92 | 113.1 | 179.28 | 107.9 | N/A | 83.1 | 108 | 65 | 86 | 52
60 | N/A | N/A | N/A | 177.1 | N/A | 169.4 | N/A | 154 | N/A | 133.98 | N/A | 127.82 | N/A | 103 | N/A | 77 | N/A | 62
75 | N/A | N/A | N/A | 220.8 | N/A | 211.2 | N/A | 192 | N/A | 167.04 | N/A | 159.36 | N/A | 128 | N/A | 96 | N/A | 77
100 | N/A | N/A | N/A | 285.2 | N/A | 272.8 | N/A | 248 | N/A | 215.76 | N/A | 205.84 | N/A | 165 | N/A | 124 | N/A | 99
125 | N/A | N/A | N/A | 358.8 | N/A | 343.2 | N/A | 312 | N/A | 271.44 | N/A | 258.96 | N/A | 208 | N/A | 156 | N/A | 125
150 | N/A | N/A | N/A | 414 | N/A | 396 | N/A | 360 | N/A | 313.2 | N/A | 298.8 | N/A | 240 | N/A | 180 | N/A | 144
200 | N/A | N/A | N/A | 552 | N/A | 528 | N/A | 480 | N/A | 417.6 | N/A | 398.4 | N/A | 320 | N/A | 240 | N/A | 192
250 | N/A | N/A | N/A | 692.3 | N/A | 662.2 | N/A | 602 | N/A | 523.74 | N/A | 499.66 | N/A | 403 | N/A | 302 | N/A | 242
300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 482 | N/A | 361 | N/A | 289
350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 560 | N/A | 414 | N/A | 336
400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 636 | N/A | 477 | N/A | 382
500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 786 | N/A | 590 | N/A | 472
0.1 | 1 | 110V-120V
0.125 | 3 | 200V
0.167 |  | 208V
0.25 |  | 220V-240V
0.333 |  | 265V
0.5 |  | 277V
0.75 |  | 380V-415V
1 |  | 440V-480V
1.5 |  | 550V-600V
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500